ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ 40524109

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015:45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (Встановлення вентиляційного обладнання) (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015:45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (Встановлення вентиляційного обладнання).

Вид процедури закупівлі: Запит цінових пропозицій згідно Внутрішніх процедур закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
255 000,00 грн без ПДВ. Очікувана вартість сформована згідно з розрахунками до бюджету проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення в Україні», згідно з Угодою про надання гранту між Замовником та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року, який реалізується за кошти Глобального фонду. Очікувана вартість затверджена річним планом закупівель та передбачена замовленням на закупівлю.

Розмір бюджетного призначення: 255 000,00 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість –  визначені в Додатку № 1 «Технічна специфікація».

Строк надання послуг - до 31.01.2026 року.

Якісні та технічні характеристики заявленої послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинен відповідати відповідний вид послуги.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та опис предмета закупівлі)

ДК 021:2015:45330000-9 Водопровідні та санітарно-технічні роботи (Встановлення вентиляційного обладнання)

Строк надання послуги (орієнтовна кінцева дата): 31.01.2026 року.

Місце надання послуг: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 41

Джерело фінансування: Глобальний фонд 2024-2026

Гарантійний термін: 12 місяців

Мета надання послуг: створення належних санітарно-гігієнічних норм планується встановлення вентиляційного обладнання в будівлі ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 41, літера Б.

Технічні вимоги: - Учасником (далі – Виконавець) повинні бути надані послуги з встановлення вентиляційного обладнання. - Виконавець повинен надавати Послуги у чіткій відповідності до встановлених Державних стандартів (Державних будівельних норм), діючих в Україні нормативно-правових актів та нормативних документів, якими встановлюються вимоги до якості Послуг. - Вентиляційне обладнання повинно здійснювати підготовку повітря в припливно-витяжній установці ПВ1, має включати наступне: - секцію забору повітря з повітряним клапаном; - секцію викиду повітря з повітряним клапаном; - секцію фільтрації припливного повітря ступені EU4 або F5; - електричний калорифер для підігріву припливного повітря; - секцію припливного вентилятора; - секцію витяжного вентилятора. - Вентиляційне обладнання повинно мати систему управління, яке має виконувати наступні функції: - механічного (за допомогою вбудованої пружини) закриття повітряної засувки зовнішнього та відпрацьованого повітря у разі зникнення електроживлення; - підтримки заданої Замовником температури зовнішнього, припливного, витяжного повітря та температури в приміщенні; - контролювання та сповіщення про забрудненість повітряних фільтрів; - контролю наявності відповідного перепаду тиску повітря на припливному та витяжному вентиляторах по датчиках-реле перепаду тиску; - контролю перевищення температури на електричному калорифері по запобіжним термостатам 2-х рівнів (60 град. С та 90 град. С); - програмування роботи системи вентиляції по годинному та тижневому графікам - архівації аварій роботи системи з фіксацією часу виникнення та розшифровкою; - переходу системи автоматики на роботу по автоматичному підтриманню температури повітря в припливному повітропроводі або по температурі в приміщенні. - Встановлене вентиляційне обладнання має здійснювати забір повітря для системи з горища, викид повітря – на вулицю. Передбачити організацію припливу підготовленого повітря в верхню зону, витяжки – з верхньої зони, через відповідні вентиляційні решітки. Повітропроводи передбачити виконанням з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0.5 мм та гнучкими повітропроводами. Передбачити ізоляцію припливних повітропроводів. - Виконавець, при визначенні ціни тендерної пропозиції повинен врахувати витрати, зі сплати митних тарифів, обладнання та витратних матеріалів, транспортних витрат, податків і зборів, у тому числі вивезення сміття та інших витрат пов’язаних з виконанням умов договору. Не врахована Виконавцем вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції. Такі ресурси, як електроенергія та вода – виключати із кошторисного розрахунку. - Для визначення вартості послуг Виконавець складає тверду «Договірну ціну» відповідно до вимог визначених в оголошенні та згідно «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281. - Гарантія на виконані послуги повинна становити не менше 12 календарних місяців з моменту приймання наданих Послуг Замовником. - Гарантія на застосовані матеріали, комплектуючі вироби та конструкції повинна становити термін не менше 12 календарних місяців з моменту приймання наданих Послуг Замовником. - Виконавець повинен забезпечити надання послуг у відповідності до вимог чинного законодавства України: інструкцій з пожежної безпеки, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. №2694-XII (зі змінами), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1264-XII (зі змінами). - Виконавець підтверджує, що матеріали, комплектуючі вироби, та конструкції, що застосовуватимуться для надання Послуг, будуть новими, тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідають вимогам щодо їх якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам. - Завезення обладнання та вивіз демонтованого, будівельного сміття має забезпечуватися безпосередньо Виконавцем без проміжного складування на території Замовника. - Перелік та обсяги Послуг з встановлення вентиляційного обладнання в будівлі по вул. Ярославська № 41, м. Київ, зазначені в Таблиці № 1 «Об’єм робіт». - Перелік будівельних матеріалів, комплектуючих виробів та конструкцій, що застосовуватимуться для надання Послуг зазначені в Таблиці № 2 «Перелік матеріалів, комплектуючих виробів та обладнання». ОБ’ЄМ РОБІТ Таблиця №1 № з п; Найменування послуг і витрат. 1; Демонтаж плит стельових 16 м2 із каркасу стелі (Армстронг). 2; Монтаж плит стельових 16 м2 в каркас стелі. 3; Прорізання 6 отворів перерізом до 300х300 мм в дерев'яних міжповерхових перекриттях (h=150мм) -2 шари. 4; Свердління кільцевими алмазними свердлами (в цегляних стінах товщиною до 25 см) та в залізобетонних конструкціях 11 горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм. 5; Пробивання прорізів 0,018 м3 в конструкціях з цегли. 6; Забивання 1 отвору у місцях проходу трубопроводу в дерев'яних перекриттях. 7; Забивання 11 отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах. 8; Монтаж 3 вентиляторів осьових масою до 0,025 т. 9; Монтаж 1 калориферу електричних ЕКД3 потужністю - 9 кВт. 10; Монтаж 1 Фільтр-бокс ФККД 250 з фільтром G4 діаметром обичайки 250 мм. 11; Монтаж 2 заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм. 12; Прокладання 7,85 м2 повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм. 13; Прокладання 10,99 м2 повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм. 14; Прокладання 80 м.п. гнучких повітроводів діаметром до 154 мм. 15; Покриття 10 м.кв. поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм дубльованими матеріалами, товщина ізоляційного шару 40 мм. 16; Прорізання 14 отворів для встановлення анемостатів. 17; Монтаж 14 повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону. 18; Монтаж та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань у кількості 1шт, висота риштувань до 16 м. 19; Монтаж 1 грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2. 20; Навантаження 0,14 т сміття вручну. 21; Перевезення 0,14 т сміття до 25 км. 22; Монтаж 1шт щити, пульти, маса до 50 кг. 23; Прокладання рукава металевого – 59 м., зовнішній діаметр до 48 мм. 24; Затягування 20 м.п. у прокладені труби або металеві рукави проводу у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2. 25; Затягування 39 м.п. у прокладені труби або металеві рукави проводу у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2. 26; Розведення 24 м.п. кабелів, переріз жили до 10 мм2. 27; Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами - у кількості 4 шт. 28; Фазування електричної лінії напруги до 1 кВ, у кількості 3 шт. 29; Замір повного опору кола «фаза - нуль» у кількості 12 шт. 30; Встановлення вентилятору осьового.з вхідними елементами мережі, встановленого у повітроводі, шахті, прорізі. 31; Встановлення повітряно прохідного клапану з електричним, пневматичним приводом. 32; Випробування і регулювання системи вентиляції повітря. 33; Встановлення комплекту захисту струмової прямої дії з одним релекомплекту (Реле затримки вимикання)з Датчиками температури від перегріву електричних калориферів (40; 90) та з терморегулятором одноканальним на Din-рейку Rubezh TP- 12.05). 34; Встановлення системи дистанційного управління з виконавчим механізмом регулюючого органа електроприводами повітряної затулки Belimo TF230 із зворотньою пружиною. Перелік матеріалів, комплектуючих виробів та обладнання Таблиця № 2 №; Найменування матеріалів, комплектуючих виробів та обладнання.; Одиниця виміру; Кіль- кість. 1; Припливний вентилятор в шумозахисному корпусі TT Silent-M250 L=1330м3/год (або аналог); шт.; 1. 2; Витяжний вентилятор TT PRO 250 L=1330м3/год (або аналог); шт.; 1. 3; Калорифер електричний ЕКД 3 N=9 кВт; шт.; 1. 4; Фільтр-бокс ФККД 250 з фільтром G4 (або аналог); шт.; 1. 5; Блок управління; шт.; 1. 6; Заслінка кругла d250 з сервоприводом та зворотньою пружиною; шт.; 2. 7; Повітропроводи та фасонні частини d250 сталь оцинкована 0.5 мм; м.п; 45. 8; Гнучкі повітропроводи ISOTEX 6" (154 мм), упаковка 10 метрів; шт.; 2. 9; Гнучкі повітропроводи ISOTEX 5" (133 мм), упаковка 10 метрів; шт.; 2. 10; Гнучкі повітропроводи ALUTEX 6" (154 мм), упаковка 10 метрів; шт.; 2. 11; Гнучкі повітропроводи ALUTEX 5" (133 мм), упаковка 10 метрів; шт.; 2. 12; Утеплювач фольгований самоклеючий 10мм; м; 10. 13; Анемостати пластикові А125ВРФ; шт.; 14. 14; Дифузор припливний квадратний 330х330 з адаптером; шт.; 1. 15; Дросель-клапан ДК125; шт.; 4. 16; Вентилятор витяжний d100; шт.; 1. *Якщо у цій технічній специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».