ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ 40524109

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями

UA-2025-11-06-004457-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару/послуги (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів/послуг та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару/послуги та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме: проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товарів (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України (далі – Центр) надіслала запити щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі до 3 (трьох) потенційних Учасників ринку та отримала 3 (три) комерційні пропозиції. З урахуванням яких і визначено очікувану вартість предмету закупівлі, яку обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з підпунктом 3, пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами, а саме: визначити очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою:

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К,

де:

Цод – очікувана ціна за одиницю;

Ц1 –  ціни, отримані з відкритих джерел;

Цк – інформації, приведені до єдиних умов;

К – кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації;

На основі наданих комерційних пропозицій від 4 (чотирьох) Учасників:

Учасник 1 –  81 250,00 грн

Учасник 2 –  55 200,00 грн

Учасник 3 –  57 203,00 грн

Цод = 81 250,00+55 200,00+57 203,00 / 3 = 64 551,00 грн

Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі складає: 64 551,00 грн

Розрахунки за Товар, якщо інший порядок не встановлено у Додатку 1 «Специфікація» до Договору, здійснюються наступним чином: платіж у розмірі 100% вартості Товару здійснюватиметься протягом 10 (десяти) робочих днів з дати постачання Товару та підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної. У разі, якщо поставка здійснена лише частково, або партіями (видаткова накладна підписується лише на частину Товару, зазначеного у Додатку 1 «Специфікація» до Договору), оплата здійснюється пропорційно за фактично поставлену кількість Товару.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість товару – згідно технічної специфікації.

Якісні та технічні характеристики товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинен відповідати відповідному виду товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

VII. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ*

(Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі)

ДК 021:2015: 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів)

- Учасником (далі – Виконавець) повинні бути надані послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів (далі – Обладнання) на об’єкті Замовника, розташованих за адресою: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41 (далі - Послуги). Послуги надаються на підставі Замовлення на надання послуг Замовника (далі – Замовлення/Заявка) згідно умов Договору.

- Строки надання Послуг: Послуги надаються Виконавцем протягом 7 (сім) календарних днів з моменту надання Замовлення Замовником, у період  з дати набрання Договором чинності до 23.12.2025 року.

- Виконавець повинен надавати Послуги у чіткій відповідності до встановлених Державних стандартів, діючих в Україні нормативно-правових актів та нормативних документів, якими встановлюються вимоги до якості Послуг з технічного обслуговування даного виду Обладнання, експлуатаційної, ремонтної документації та вимогам нормативних документів заводу виробника відповідної одиниці Обладнання, щодо якої надаються Послуги.

- Результатом надання послуги повинно бути повне забезпечення гарантійних зобов’язань на Обладнання, строком не менше 6 (шести) місяців.

- Використані витратні матеріали та запасні частини в процесі надання Послуг з технічного обслуговування Обладнання входять у вартість Послуг та не сплачуються окремо.

- Замовник самостійно контролює технічний стан Обладнання та забезпечує своєчасне надання Заявки у відповідності до лімітів напрацювання Обладнанням мотогодин роботи або строкового ліміту, згідно технічного регламенту виробника Обладнання.

- Перелік та обсяги Послуг з технічного обслуговування Обладнання зазначені в наступній Таблиці №1.

Таблиця №1

| № з/п | Найменування Обладанання | Вид (період) послуги | Одиниця виміру | Кіль кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технічне обслуговування дизель- генератора Atlas Copco QAS 80 | річне | послуга | 1 |
| 2 | Технічне обслуговування дизель- генератора Floridia FBW150 | річне | послуга | 1 |
| 3 | Технічне обслуговування дизель- генератора Younes Bros 20 kVA | річне | послуга | 1 |
| 4 | Технічне обслуговування дизель- генератора Atlas Copco QAS 80 | проміжне | послуга | 1 |
| 5 | Технічне обслуговування дизель- генератора Floridia FBW150 | проміжне | послуга | 1 |
| 6 | Технічне обслуговування дизель- генератора Younes Bros 20 kVA | проміжне | послуга | 1 |

7.1. Перелік та найменування Послуг з технічного обслуговування (річного) Обладнання зазначені в наступній Таблиці №2.

Таблиця №2

| № з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кіль кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній огляд дизель генератора (далі – ДГ) та очищення від бруду | послуга | 1 |
| 2 | Зовнішній огляд припливно-витяжної вентиляції та системи вихлопу ДГ | послуга | 1 |
| 3 | Діагностика функціональних алгоритмів модулів управління в режимах ручного та автоматичного управління, у разі відхилень алгоритмів – здійснення інсталяції/регулювання ДГ | послуга | 1 |
| 4 | Діагностика функціонування алгоритмів захисту та блокування ДГ | послуга | 1 |
| 5 | Діагностика алгоритмів плат управління ДГ | послуга | 1 |
| 6 | Налаштування модулів/приладів панелі вимірювання ДГ | послуга | 1 |
| 7 | Діагностика системи контролю, та управління комутацією пристроями Автоматичний вимикач резерву (далі - АВР) | послуга | 1 |
| 8 | Перевірка стабілізації напруги (статичний і динамічний режими навантаження) ДГ | послуга | 1 |
| 9 | Перевірка функцій захисту і обмежень U=f (F, I) ДГ | послуга | 1 |
| 10 | Перевірка показників якості електроенергії (U, A, F, стабільність) ДГ | послуга | 1 |
| 11 | Перевірка силових та контрольних кіл ДГ | послуга | 1 |
| 12 | Перевірка відсутності короткого замикання в обмотках ДГ | послуга | 1 |
| 13 | Перевірка автоматичного регулятора вихідної напруги ДГ | послуга | 1 |
| 14 | Перевірка роботи системи змащення ДГ | послуга | 1 |
| 15 | Перевірка і затяжка з'єднання двигуна і ДГ | послуга | 1 |
| 16 | Перевірка стану механічного регулятора обертів ДГ | послуга | 1 |
| 17 | Перевірка паливних шлангів ДГ | послуга | 1 |
| 18 | Перевірка системи охолодження і підігріву двигуна ДГ | послуга | 1 |
| 19 | Перевірка роботи паливної системи ДГ | послуга | 1 |
| 20 | Перевірка системи стабілізації обертів ДГ | послуга | 1 |
| 21 | Перевірка натягу і надійності ременів двигуна ДГ | послуга | 1 |
| 22 | Перевірка роботи систем Дизель електричного агрегату (Далі - ДЕА) на тестове навантаження (за необхідності – регулювання параметрів системи управління, вимірювання та контролю) ДГ | послуга | 1 |
| 23 | Перевірка роботи блоку заряду акумуляторних батарей ДГ | послуга | 1 |
| 24 | Перевірка стартерних акумуляторів ДГ | послуга | 1 |
| 25 | Заміна оливи, масляних та паливних фільтрів ДГ | послуга | 1 |
| 26 | Очищення та перевірка датчиків двигунів ДГ | послуга | 1 |
| 27 | Перевірка елементів пристроїв автоматики, при необхідності регулювання у шафі управління ДЕА | послуга | 1 |

7.2. Перелік та найменування Послуг з технічного обслуговування (проміжного) Обладнання зазначені в наступній Таблиці №3.

Таблиця №3

| № з/п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Кіль кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль рівня охолоджуючої рідини в радіаторі двигуна ДГ | послуга | 1 |
| 2 | Контроль наявності води в фільтрі палива в ДГ | послуга | 1 |
| 3 | Контроль рівня масла в картері двигуна ДГ | послуга | 1 |
| 4 | Контроль забруднення повітряного фільтру ДГ | послуга | 1 |
| 5 | Контроль показників вихідних параметрів ДГ під час роботи під навантаженням | послуга | 1 |
| 6 | Контроль показників вихідних параметрів ДГ при відсутності відключення мережі без навантаження | послуга | 1 |
| 7 | Перевірка відсутності підтікань (не герметичності) системи охолодження, змащування, подачі пального в ДГ | послуга | 1 |
| 8 | Зовнішній огляд та усунення забруднення (пил, бруд) на жалюзійних решітках приточної вентиляції та всередині захисного кожуха ДГ | послуга | 1 |
| 9 | Перевірка рівня дистильованої води в Акумуляторній батареї (Далі – АКБ) ДГ | послуга | 1 |
| 10 | Перевірка під’єднання силового кабелю до захисного автомату ДГ | послуга |  |

| _____________________________ | __________________________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| посада уповноваженої особи Учасника | підпис та печатка (за наявності) | прізвище, ініціали |

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».